[image: image10.png]2T v ok

T REHIRIT
P

e
%

EEFA
1

d—74




[image: image11.png]


[image: image12.jpg]


[image: image13.png]


[image: image14.png]s SUPER_ROCKET &/





消防用ホースの使用にあたって

（第二版）
日本消防ホース工業会

[image: image15.png]BT

SP-H- 65x20n
SP-H- 65x20n
SPH- 65x207
SEEH Gl




[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]



Ⅰ．消防用ホースのいろいろ
1． 消防用ホースは、加工方法・製造工程の違いにより、消防用ゴム引きホース、消防用麻ホース、消防用濡れホース及び消防用保形ホースに分類されます。

（1） 消防用ゴム引きホース

　　ジャケットにゴム又は合成樹脂の内張りを施した消防用ホース（消防用濡れホース及び消防用保形ホースを除く。）をいい、ジャケットホース、外面塗装ホース、ダブルジャケットホース及びカバードホースがあります。

ア）ジャケットホース

　　平織機や円形（サーキュラー）織機で筒状の織物を織った後、樹脂・ゴム等で内張り加

工したホースです。折畳んで収納することが出来る為、取扱いが便利なのが特徴です。

消防用ホース以外でも土木用ホース等に使用されています。

[image: image19.wmf] 

 


[image: image20.png]



　　

      　　　ホースの構造　　　　　　　　　　　　　

[image: image21.png]



[image: image22.png]



1） 外面塗装ホース

ジャケットホースの表面にカラー塗装や、耐摩耗性の樹脂を塗装したホースで、ジャケットの織り柄がはっきりとみえるホースです。

[image: image23.png]



[image: image24.png]


[image: image25.png]




　

ウ）ダブルジャケットホース

　　耐摩耗性を向上させるため、ジャケットホースの外側に更にジャケットを被せたホースです。

[image: image26.png]


[image: image27.png]



[image: image28.jpg]



[image: image29.jpg]







　　　　　　　　　

[image: image30.png]




エ）カバードホース

　　上記ジャケットホースの表面を樹脂・ゴ

ムで被覆したホースです。外面が樹脂等で

カバーされている為、汚れづらく軽量で取

扱い易いホースです。土木用ホース等にも

使用されています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カバードホース表面

（２）消防用麻ホース

　　麻糸だけで織られたホースで内張りはあ

りません。麻糸が濡れると織り目が詰まっ

てくることを利用し、表面から水が漏れ、

濡れホースの状態で送水することが出来ま

す。

しかし、このホースは現在生産されており

ません。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麻ホース

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（３）消防用濡れホース

　　ホースの内張りに小さな穴が無数にあい

ており、送水時にこの穴から水が沁み出し

ホースジャケットの表面が濡れた状態にな

るホースです。主に林野火災・筒先用等の

使用に適しています。

　　






濡れホース通水状態

（４）消防用保形ホース

ヨコ糸に剛性の高いモノフィラメント（釣り糸のようなもの）を使用し、常に丸い形状を保ったホースです。




２．消防用ホースの種類・特長

消防用ホースは、用途・使用圧（常用最高使用圧力）により、消防用ホースの技術上の規格を定める省令に基づき、各社様々な商品を用意しております。

まず、消防用ホースの用途をホースの口径（呼称）で分けると以下のようになります。

	呼称
	150・125・100
	90･75･65･50･40
	65･50･40･30･25･20

	用途
	大量送水用
	消防用
	消火栓用


呼称：ホースの内径の呼び径（例・呼称65の場合63.5～66.5mmが規格値）

各社毎に使用圧・形状・用途で分類した銘柄を以下に示します。

	使用圧(省令6条)
	形　状
	　　　　社名＆ブランド

用　途
	芦森工業㈱
	櫻護謨㈱
	帝国繊維㈱

	
	
	
	ジェット
	サクラ
	キンパイ

	2.0
	ジャケット

ホース
	ポンプ車用
	ハイエース
	ロケット20
	S(エス)


	
	ダブルジャケットホース
	ポンプ車用

（耐摩耗性高）
	ハイエースダブル
	ロケット20ダブル
	D(ダブル)

	1.6
	ジャケット

ホース
	ポンプ車用
	エース
	ロケット16
	A(エー)

	1.3
	ジャケット

ホース
	ポンプ車・

可搬ポンプ用

（ハイグレード）
	ダイヤ
	ロケット13
	AA
(ツーエー)

	
	
	ポンプ車・

可搬ポンプ用
	スター
	ロケット13S
	AAA
(スリーエー)

	1.0
	保形ホース
	易操作性1号消火栓又は2号消火栓
	イチゴ－

ニゴ－
	ロケット10
	ワンマン

イージー

	0.9
	ジャケット

ホース
	消火栓
	エーワン
	ロケット09
	Top(トップ)

	
	
	消火栓

（屋内用）
	エーワンF
	
	

	0.7
	ジャケット

ホース
	消火栓
	ビルタフ
	ロケット07
	SP-B

	
	
	消火栓

（屋内用）
	ビルS
	
	FF


○使用圧：常用最高使用圧力[単位：MPa(メガパスカル) １MPa≒10.2kgf/cm２]

○消火栓（屋内用）は、屋内消火栓専用で床がコンクリート等の荒れた表面以外の場所用です。

　内張りの材質・織り方で区分するとメーカー各社の商標は、以下のようになります。

	内張り
	織り
	芦森工業㈱
	櫻護謨㈱
	帝国繊維㈱

	ゴム
	交織
	＊タフ

（ラテックス）
	＊
	

	樹脂
	交織
	ライト＊
	スーパー＊
	マイティ－＊

SP－H－＊

	
	綾織
	ライト＊α
	スーパー＊シグマX
	SP－aya－＊


交織：タテ糸・ヨコ糸が交互に織られた織組織（平織とも言います。）

綾織：織り柄が綾目になった織組織（主として2／1綾織です。）

· 印の部分に各社の銘柄（グレード）がつきます。

　用途等に応じた商品の詳細については、各社にお問合せください。

Ⅱ.消防用ホースの選定について

1.消防用ホースの選定

　先に述べましたように、消防用ホースは呼称・使用圧力・形状・織り等の種類からポンプ車・可搬ポンプ・屋内消火栓用・屋外消火栓用等に分類して生産・販売しています。このため、用途に適した消防用ホースを使用しないと消防用ホース本来の性能が発揮できない場合もあります。また、使用する圧力は消防用ホースに表示された圧力以下で常に使用するようお願いします。

　消防用ホースの選定にあたっては次の点にご留意願います。

ポンプ車・可搬ポンプ用には、使用圧1.3以上の消防用ホースをお使いください。

使用圧1.0以下は消火栓用ホースです。ポンプ車等でのご使用には適しません。

消火栓（屋内用）は、屋内消火栓専用で床がコンクリート等の荒れた表面以外の場所用です。
また、操法に使用される消防用ホースがすぐ破れる等のお話も多くございますが、これらのほとんどがＶ字摩耗（ホースがＶ字状になった状態で動くことによる損傷）によるもので、消防用ホースそのものが弱いわけではありません。

操法に使用する消防用ホースにつきましては、ごく短い期間に集中的に使用され、その使用回数は一般消防用ホースより圧倒的に多くなっています。会員各社は、このような使用状況を十分理解しており、操法に使用される消防用ホースは操法大会専用の弱い消防用ホースではなく、一般消防用ホースよりも優れた耐久性を有するよう消防用ホースを設計し、以下の商品を各社販売しております。

	内張り
	織り
	芦森工業㈱
	櫻護謨㈱
	帝国繊維㈱

	樹脂
	綾織
	コンペＶシリーズ
	スーパーロケット　　アルカスシリーズ
	スーパーランナー　　シリーズ


２．消防用ホース結合金具

　消防用ホースに使用している標準的な金具は、差込式（町野式）結合金具とねじ式結合金具です。ほとんどの消防用ホースに差込式結合金具が使用されていますが、一部の消防本部様や呼称75以上の消防用ホース等には、ねじ式結合金具が使用されています。

消防用ホースと結合金具を装着する方法は、大きく分けるとワイヤー巻とリング締めで、リング締めにあっては更に、エキスパン方式（ホースの内側にリングを入れ、このリングを押し広げ、金具と消防用ホースを固定する方法）とアウトリング方式（ホースの外側にリングを取り付け、金具を消防用ホースの内側に挿入後、外からリングを変形させホースと金具を固定する方法）に分けられます。特殊な取付法としては、ビンディング方式（ホースの中に金具を挿入し、外側に特殊な治具を用いてボルトで治具を締付けホースと金具を固定する方法）でホースを装着したものもあります。

Ⅲ．消防用ホースは国家検定品

消防用ホースは、検定品目として消防法に定められています。検定制度で定められた品目については、技術上の規格に基づいて一定以上の形状、構造、材質及び性能を有していることについて検定を受けなければならないこととされており、検定に合格したものでなければ、販売も展示も行うことができないとされています。

消防用ホースは、販売されているものすべてがロット毎に個別検定を受検しています。

検定制度とは･･･

消防法第21条の二の中で、「消防の用に供する機械器具等のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであり、かつ、その使用状況からみて当該形状等を有することについてあらかじめ検査を受ける必要があるとみとめられるものは検定をする」旨が定められており、消防用ホースや消防用ホース結合金具については、技術上の規格である「○○の技術上の基準を定める省令（自治省令第○○号）」が定められており、当該基準に基づいた試験（検定）が行われます。検定制度には、申請型式に係る形状等が技術上の規格に適合していることを総務大臣が承認する「型式承認」と個々の製品の形状等が型式承認を受けた型式に係る形状等と同一であることを日本消防検定協会又は登録検定機関が試験を行う「個別検定」があり、個別検定に合格したもののみに合格証の表示が付され、市場に流通しています。

また、同じく消防法第21条の二では、「検定対象機械器具等は、第21条の九第一項の規定（第21条の十一第三項または第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具又は設備は、第21条の九第一項の規定による表示が付されているものでなければ、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。」とあり、検定対象機械器具等のひとつである消防用ホースは、個別検定の合格証の表示として《検》マークが印刷されたものでなければ、展示、販売及び使用することが出来ません。
Ⅳ．消防用ホースの取扱いについて

本書中において eq \o\ac(△,！)警告のついた文章は重大な人身事故を生ずる危険が存在する警告であり、 eq \o\ac(△,！)注意は重大には至らないが同様の危険が存在する注意事項です。なお、消火栓用消防ホースに関しては別途消火栓メーカーによる取扱説明書や警告表示にしたがってください。

１．開梱上の注意

刃物の使用禁止  eq \o\ac(△,！)警告
ダンボールのテープは刃物を使用せず、手ではずしてください。消防用ホースを結束している紐等も、刃物を使用せず、必ず手で取るようにしてください。カッターナイフ等で切ると、誤って消防用ホースを傷つけ、ホース破断による人身事故が発生するおそれがあります。

２．使用上の注意

（１）使用者の制限  eq \o\ac(△,！)警告
消防用ホースは、消防職員、消防団員又は同等の放水訓練を受けた方だけが使用してください。特に、放水ノズルの保持方法や金具の接続を誤ると人身事故が発生するおそれがあります。

（２）使用前に  eq \o\ac(△,！)注意
消防用ホースを箱から出していきなり通水しないでください。新品の消防用ホースは角が出来やすい傾向があり、Ｖ字摩耗等が起きやすい為、水を通す前に何回か巻いたり伸ばしたりして消防用ホースの硬さを取ってからご使用願います。
（３）性能の限界  eq \o\ac(△,！)警告
消防用ホースに表示された使用圧以内で使用してください。過大な圧力は消防用ホースの破断や損傷につながり人身事故が発生するおそれがあります。

カッター・釘・ガラス片等の鋭利なものとの接触や過度の摩擦は消防用ホースを傷つける可能性があるので避けてください。

硬くて重いものを消防用ホースの上に落とすと、床面と落下物の間で消防用ホースの内張り材が損傷を受けますので避けてください。金具などの硬いもので消防用ホースを強打すると、ジャケットには殆んど痕跡がないのに内張り材が損傷を受けて漏水することもあります。

[image: image1.wmf]
[image: image2.png]



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金具の角で内張りが切れた状態


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金具の先端が当り内張りが切れた状態

（４）展張時の注意  eq \o\ac(△,！)注意
送水口の近くや建物の角での急角度の曲げを避け、大きな円弧を描くように消防用ホースを展張してください。

[image: image3.png]


　[image: image4.png]



　　　　　　　　悪い例　　　　　　　　　　　　　　　　　良い例

（５）送水時の注意  eq \o\ac(△,！)注意
消防用ホースの展張状態が下記のような状態であり、消防用ホースがV字状になっていないことや消防用ホースの上に障害物等がないことを確認し、展張した消防用ホースが満水になるまで徐々に加圧送水してください。

[image: image5.png]


　[image: image6.png]



　　　　　　　　悪い例　　　　　　　　　　　　　　　　　良い例

（６）撤収時の注意  eq \o\ac(△,！)注意
撤収時に消防用ホース内に水が残った状態でＶ字状に折り曲げたままで引きずると、新品の消防用ホースでも容易に穴があいてしまいます。消防用ホース内の水を抜いてから、撤収するようにしてください。

[image: image7.png]



消防用ホースがV字になった状態

[image: image8.png]


　　[image: image9.png]



　　　　　　　V字摩耗の痕跡　　　　　　　　　　　　　　V字摩耗による損傷    

（７）安全の確保  eq \o\ac(△,！)警告
万一の破断事故に備え、放水作業時には、直接放水活動に携わっている方以外は消防用ホースから離れるようにしてください。また、一般の人が消防用ホースに近寄らないよう措置・誘導してください。車等を通過させる場合は必ず消防用ホースブリッジを使用してください。車等が直接消防用ホースの上を通過すると、消防用ホースが飛び跳ねたり破断し、人身事故が発生するおそれがあります。

３．保守上の注意

（１）点検の実施 eq \o\ac(△,！)警告
使用後は必ず外観点検を行い、ジャケットのよこ糸まで損傷を受けている場合は廃棄するか、適切な処置を行ってください。なお、金具取付部の針金が摩耗している場合や、金具がずれている場合も同様に処理してください。

消防用ホースの耐用年数は概ね６～７年です。使用しなくても経年劣化を起こしますので必ず定期的な性能点検を行ってください。５年以上経過したものや修理を行ったものは外観上、異常がなくても使用圧力での性能点検が必要です。点検は安全を確保した上で、水により加圧してください。特に消防用ホースの外傷や金具取付部の損傷は消防用ホースの破壊や金具の吹き飛び等により人身事故が発生するおそれがあります。（３）の耐圧試験方法を参照願います。

（２）保管方法 eq \o\ac(△,！)注意
    使用後は洗浄し、ホース内部に水を残さないように乾燥させてから風通しの良い冷暗所に保管してください。

（3） 耐圧試験方法

＜耐圧試験要領＞

①耐圧試験をするホースの片側をポンプに接続し、もう一方にシャットノズルを接続してください。
ホースは直線状に伸展してください。多数本を同時に耐圧試験する場合や直線状に進

展するスペースがない場合等については、当工業会に相談ください。
金具は確実に接続し、接続出来たことを耐圧前に確認してください。
②ポンプのバルブを開け、徐々に通水し、ノズルからエアーを抜いてください。
③ノズルをシャットし、徐々に加圧し、ホースの使用圧で試験をしてください。なお、加圧による蛇行を修正する場合、角が立った状態で地面と引きずらないでください。
＜安全に試験をして頂くための注意事項＞
①ホースと金具の固定
　ホース及び金具をロープ等で柱等の動かないものに充分固定してから、耐圧試験を行ってください。全長試験の場合、ホースに噴水や破断が生じた場合、水が飛び散りホースが暴れます。金具が抜けると、金具が銃弾のように飛びますので飛ばない措置が必要です。
②ホース内のエアー抜き
　ホースを加圧する場合、ホース内のエアーをしっかり抜いてください。ホース内にエアーが残っていると、圧縮効果で破壊したときのエネルギーが高まり危険です。
③確認の方法
　耐圧は使用圧での試験をおすすめします。耐圧試験時は危険ですので、ホースや金具に出来る限り近づかないでください。漏水の有無等の確認は、加圧後に0.1～0.2MPa迄圧力を下げてから行ってください。
ホースの固定方法　例１
　　両端をしっかり固定したロープに、ホースを、細紐あるいは漏水バンド等で固定する。


ホースの固定方法　例２

　　金具部分とホースを重量物にロープで固定する。

多数本同時加圧　例　　　　　　　　　　　　　１本加圧　例






全長耐圧試験治具　分解図　（５本同時加圧用）



	番号
	品名
	先側
	元側
	計

	①
	65A　管用ﾃｰﾊﾟｰﾈｼﾞ　ｵｽ×65差込式ｵｽ
	１
	５
	６

	②
	65A　クロス
	１
	１
	２

	③
	65A　ニップル
	４
	４
	８

	④
	65A　Ｔ（ﾃｨｰ）
	２
	２
	４

	⑤
	65A　90°エルボ
	２
	２
	４

	⑥
	65A　管用ﾃｰﾊﾟｰﾈｼﾞ　ｵｽ×65差込式ﾒｽ
	５
	１
	６


Ⅳ．日本消防ホース工業会について

（１）日本消防ホース工業会の活動について　

　　日本消防ホース工業会は、消防制度の調査研究及び会員の親睦を目的に昭和３８年（1963

年）に設立されました。

工業会の主な活動と致しましては、消防用ホースの規格の検討や試験方法の改善につい

て消防用ホースの試作・実験等を通じて総務省消防庁、日本消防検定協会等に協力し、消防用ホースの高性能化や軽量化などの研究・開発を進めて、より優れた製品の供給に努め、（社）全国消防機器協会傘下団体として国民の生命、身体、財産を守る消防機関装備の担い手として重要な役割を果たしております。主な業務と致しましては、

①消防制度に関する調査

　②防災思想普及宣伝

　③関係官庁及び関係団体との連絡協力

④消防用ホースの技術向上に関する研究

⑤消防用ホースの経年実態に関する調査

　等を行っております。

（２）日本消防ホース工業会・会員連絡先

日本消防ホース工業会並びに会員各社の連絡先は以下の通りです。ご質問等ございまし

たら、ご連絡頂くようお願い申し上げます。

　　　日本消防ホース工業会事務局


　東京都中央区日本橋2-5-13　帝商㈱内

　
　　ホームページ　http://www.jfh.jp/

　
　　Tel　03-3245-1777

Fax　03-3245-1777

芦森工業㈱

大阪市西区北堀江3-10-18

　
　　ホームページ　http://www.ashimori.co.jp/

　
　　Tel　06-6533-9258

　
　　Fax　06-6533-9288

櫻護謨㈱

　
　東京都渋谷区笹塚1-21-17

　
　　ホームページ　http://www.sakura-rubber.co.jp/

　
　　Tel　03-3466-2171

　
　　Fax　03-3460-4910

帝国繊維㈱

　
　東京都中央区日本橋2-5-13

　
　　ホームページ　http://teisen.co.jp/

　
　　Tel　03-3281-3032

　
　　Fax　03-3274-6397


日本消防ホース工業会

東京都中央区日本橋2-5-13　帝商(株)内

Tel 03-3245-1777   Fax 03-3245-1777

2007年　第2版

�





�





�


図 � SEQ 図 \* ARABIC �1�








�





�





�








�





�





内筒





外筒





�





�





�





�





�





�





�











�





�





シャットノズル





検査ホース





ポンプから





シャットノズル





先側治具





検査ホース





元側治具





ポンプから





先側





①　　②　　③　　④　　⑤





⑥





元側








0

