020704

「消火栓用ホース」を安全にお使い頂くために

本書の内容は必ず防火管理者へお伝えいただき、訓練の際には本書の内容を事前に消火栓用ホースの使用者に十分説明してください。

本書中において警告の付いた文章は重大な人身事故を生ずる危険が存在する警告であり、注意は重大には至らないが同様の危険が存在する注意事項です。安全に使用して頂くために必ずお守りください。

１．使用上の注意

（１）展張時の注意注意

消火栓の近くや廊下の角での急角度の曲げを避け、串がけ等の状態のままでなく、大きな円弧を描くように消火栓用ホースを展張してください。

（２）放水時の注意注意

消火栓用ホースの展張状態が上記のような状態であり、ホースがＶ字状になってないことや消火栓用ホースの上に障害物等がないことを確認し、展張した消火栓用ホースが満水になるまで徐々に加圧送水してください。

（３）撤収時の注意注意

撤収時に消火栓用ホース内に水が残った状態でＶ字状に折り曲げたままで引きずると、例えビニタイル等の滑らかな床上であっても、消火栓用ホースが損傷することがあります。

ａ．消火栓用ホース内の水を抜く際は、展張した消火栓用ホースを引きずらないようにして、水を抜いてください。

ｂ．消火栓用ホースをまっすぐにする際は、消火栓用ホースを長手方向にひっぱり、消火栓用ホースがＶ字状になるような方向に引きずらないようにして巻き上げ、撤収してください。

（４）安全の確保警告

万一の破断事故に備え、放水作業時には、直接放水活動に携わっている方以外は消火栓用ホースから離れるようにしてください。万一消火栓用ホースが破断すると人身事故が発生するおそれがあります。

２．保守上の注意

（１）点検の実施警告

消火栓用ホースは使用しなくても経年劣化を起しますので定期的な点検が必要です。消火栓設備の点検の基準にのっとり、消火栓用ホースの「外形（外観）点検」と「耐圧性能点検」を実施してください。

特に消火栓用ホースの外傷や金具取り付け部の損傷は消火栓用ホースの破壊や金具の吹き飛び等による人身事故が発生するおそれがあります。点検方法は日本消防ホース工業会のホームページを参照願います。

（２）保管方法注意

使用後は洗浄し、ホース内部に水を残さないように乾燥させてから、すみやかに消火栓ボックスへ収納してください。

日本消防ホース工業会

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　http://www.jfh.jp/

TEL&FAX 03-3245-1777

東京都中央区日本橋二丁目５番１３号 日本橋富士ビル 帝商(株)内